N

°

IN0050500

-

C

01.2025

Notice

technique

d’installation

Installation

instructions

Installationsnotiz

Manual

tecnico

de

instalacion

Oryginalna

instrukcja

FR NEOSTAR

Dry

coolers

# UTILISATION

FCR  NEOSTAR : Compacité et hautrendement.

FIR NEOSTAR : Faible perte de charge et fortepuissance.

Les aéroréfrigérantsFC/FI NEOSTARsontdestinés au conditionnementd’air, «free cooling»... et refroidissementde tous fluides compatibles avec le cuivre, dontla température maximale à l’entréene dépasse pas 100°C.

La température de l’air réchauffé ne doitpas dépasser les valeursmaximalesadmises par les ventilateurs. Voir§6.

Le point de congélation du fluidedoittoujours être inférieur d’aumoins5K à la température hivernaleminimaleambiante du lieu de l’installation.

Un aéroréfrigérant standard ne peutse vidanger totalement par simple ouverturedes orifices depurge. L’installation et la maintenance doivent êtreréalisées par un professionnel.

# USE

FCR  NEOSTAR : Compactness and highefficiency. FIR  NEOSTAR : Low pressure drop and highcapacity.

The FC/FI NEOSTAR dry coolers are  designed to air conditioning, free  cooling... and cooling all kinds of fluids compatible with copper, with a maximuminlet temperature of100°C.

The temperature of air outletshould not exceed maximum temperature  specifications for the fans. See §6. The freezing point of the fluid must be at least 5K below the minimum winter ambient temperature of the site of installation.

A standard dry cooler cannot be fully drained simply by opening the drain fittingorifices. The installation and maintenance must be done by a professional.

# ANWENDUNG

FCR  NEOSTAR : Kompaktheit undhoheEffizienz.

FIR  NEOSTAR : Geringer Druckverlustund sehr leistungsstarker.

Die Anwendungen der GlykolrückkühlerFC/FI NEOSTAR sindKlimanlagen, Free cooling... und Kühlungvonallen kupferverträglichenFlüssigkeiten, derenmaximale Eintrittstemperaturunter 100°Cliegt.

Die Luftaustrittstemperatur darf die maximale zulässigeTemperaturen der Ventilatoren nichtüberschritten. Siehe §6. Der Gefrierpunkt des Mediums  muss im Winter immer mindestens  5K unter der tiefstenUmgebungstemperaturam Installationsortliegen.

Der Standardglykolrückkühler kanndurcheinfaches Öffnen der Ablaufstutzennicht vollständig geleertwerden. Ein Fachmann muss die Installation und die Wartungdurchführen.

# USAR

FCR  NEOSTAR : Compacidad y alta  eficiencia

FIR NEOSTAR : Baja pérdida de carga  y fuertepotencia.

Los aerorrefrigerantesFC/FI NEOSTARson adaptados al acondiciona-miento de aire, «free cooling»…y  refrigeración de todos los fluidos  compatibles con el cobre, cuyatemperaturamáxima a la entrada no so- brepasa los 100°C. La temperatura de salida de aire no debe superar los valores máximosaceptados por los ventiladores.Ver §6. El punto de congelación del fluidodeberáser siempre inferior por lo menosde 5K a la temperaturainvernalmínima ambiente del lugar de la  instalación.

Un aerorrefrigerante estándar no puede vaciarse completamenteabriendosimplemente los orificiosdepurga. La instalación y el mantenimientoseránrealizado por un instalador.

# Использование

FCR  NEOSTAR : Компактный размер и высокий КПД.

FIR  NEOSTAR : Незначительный расход заправляемого агента и высокая мощность.

Сухие охладители FC/FI NEOSTAR предназначены для кондиционирования воздуха, фрикулинга (свободного охлаждения) и охлаждения любых жидкостей, совместимых с медью, температура которых на входе не превышает 100°C.

Температура нагретого воздуха не должна превышать максимальные значения, допустимые для вентиляторов. Cм. § 6.

Температура замерзания жидкости всегда должна быть ниже как минимум на 5K минимальной температуры окружающего воздуха в зимний период в месте установки.

Стандартный сухой охладитель не может быть полностью опорожнен путем простого открытия сливных отверстий.

Установка и обслуживание должны выполняться профессионалом.

# Sommaire - Summary - Zusammenfassung - Resumen - Содержание

- Implantation - Lay Out - Implantacion - Установка……………………………………………………………………………….…. 4

- Poids & Volumes eau - Weights & Water volumes - Gewichte und Volumen von Wasser - pesos y volúmenes de agua - Масса и объем воды …………………………………………………………………………………………… 5

- Manutention - handling - Handhabung - manipulación - Погрузка и разгрузка………………………………………. 7

- Air vertical - Vertical air flow - Vertical luft - Aire vertical - Вертикальный выброс воздуха …...…………….. 9

  - Caractéristiques dimensionnelles - Dimensional characteristics - Abmessungsdaten - Características dimensionales - Размерные характеристики ..………………………………….……………………………………….…….. 9

  - Montage des pieds - Leg mounting - Fussmontage - Montaje de las patas - Монтаж ножек …………… 11 5.       Caractéristiques électriques - Electrical data - Elektrische angaben - Características eléctricas -

Размерные характеристики ..……………………………………………………………………………………………………………………….12

- Mise en Service - commissioning - Inbetriebnahme - Puesta en servicio - Ввод в эксплуатацию…………. 12

- Raccordements électriques - Electrical connections - Elektrische Verbindungen - Conexiones

electricas - Электрические соединения…………………………………………………………………………………………….... 13

7.1. Raccordements moteurs - Motors connections - MotoranschlÜsse - Conexionesmotores -

Подключение двигателей ……………………………………………………………………………………………………………… 13

7.1.1 	Option APC or CSB : Emplacement des boîtes à bornes - Position terminal boxes -

Standort - klemmkästen - Emplazamientocajas de bornes - Размещение клеммных колодок. 14

7.2. Moteur AC - AC motors - AC motoren - Motores AC - Двигатель переменного тока ……………………… 14

    - Standards - Normen - Estándares - Стандарты..…….………………………………………………………………… 14

    - Option C2V : Câblage 2 vitesses - 2 Speed wiring - Verkabelung für 2 - Drehzahl Bereiche -

Cableado 2 velocidades - Кабельное соединение для 2 скоростей………………………………………. 14

    - Option MTH : Câblage protection thermique - Thermal protection-wiring Wärmeschutzverkabelung - Cableado de protección térmica - Кабельное

соединениетепловой защиты………………………………………………………………………………………………. 15

    - Option RT/RP : Armoire de régulation - Control cabinets - Schaltschränke - Armarios de control -

Шкафыуправления………………………………………………………………………………………………………………… 15

    - Option CMP : Protections moteurs - Motor protections - Motorschutz - Protección del motor

- Защитадвигателей……………………………………………………………………………………………………………….. 15

- Options - Optionen - Opciones - Дополнительные………………………………………………………………………………. 16

  - VID : Vidange - Emptying - Entleeren - Vaciado - Опорожнение…….…………………………..……………………. 16

  - PAV : Plots Anti-Vibratiles - VibrationsDampers - Schwingungsdämpfer - Amortiguadores de 	    vibración - Противовибрационныепрокладки……………………………………………………………………………..... 17

  - REH / RE2 / RE3/ RE4 : Pieds réhaussés - Extended legs - Höhenverstellbare Füße - Patas realzadas -

Поднятые ножки ………………………………………………………………………………………………..………………………….. 18

  - ATT : Atténuateurs de bruit - Sound suppressors - Schalldämpfer - Atenuadores de ruido -

Шумоглушители………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

- Entretien - Maintenance - Wartung - Mantenimiento – Обслуживание……………………………………………….. 20

- Pièces Détachées - Spare parts - Ersatzteile - Repuestos - Запасные части…………………………………………… 20

The English version is the original version. Existing versions in other languages are translations of the original version. In the event of a conflict of interpretation between the translated versions and the original version, the original version shall prevail.

1. CONSEILS D’IMPLANTATION - LAY OUT CONSIDERATIONS

AUFSTELLUNGSEMPFEHLUNGEN - CONSEJOS DE IMPLANTACIÓN РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

| FC & FCH |  |  |  | FI & FIH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modeles | Moteurs | Volume |  | Modeles | Moteurs | Volume |  |
| Models | Motors | Volumen |  | Models | Motors | Volumen |  |
| Modelle | Motoren |  |  | Modelle | Motoren |  |  |
| Modelos | Motores |  |  | Modelos | Motores |  |  |
|  | (Nb) |  |  |  | (Nb) |  |  |
|  | (No) |  |  |  | (No) |  |  |
|  | (Anz) |  |  |  | (Anz) |  |  |
|  |  |  | PU EC |  |  |  | PU EC |
|  | (Núm.) | (dm3) |  |  | (Núm.) | (dm3) |  |
| ... L01A1 | 1 | 18 | 260 | ... L01A2 | 1 | 36 | 280 |
| ... L01A2 | 1 | 30 | 270 | ... L01A3 | 1 | 42 | 290 |
| ... L01A3 | 1 | 36 | 280 | ... L01A4 | 1 | 48 | 300 |
| ... L01A4 | 1 | 40 | 290 | ... L01A5 | 1 | 49 | 310 |
| ... L01B1 | 1 | 21 | 280 | ... L01B2 | 1 | 40 | 300 |
| ... L01B2 | 1 | 34 | 290 | ... L01B3 | 1 | 47 | 310 |
| ... L01B3 | 1 | 40 | 300 | ... L01B4 | 1 | 55 | 330 |
| ... L01B4 | 1 | 45 | 320 | ... L01B5 | 1 | 57 | 340 |
| ... L01D1 | 1 | 24 | 300 | ... L01D2 | 1 | 47 | 330 |
| ... L01D2 | 1 | 39 | 320 | ... L01D3 | 1 | 56 | 350 |
| ... L01D3 | 1 | 47 | 330 | ... L01D4 | 1 | 66 | 370 |
| ... L01D4 | 1 | 54 | 350 | ... L01D5 | 1 | 71 | 390 |
| ... L02A1 | 2 | 27 | 390 | ... L02A2 | 2 | 53 | 420 |
| ... L02A2 | 2 | 43 | 410 | ... L02A3 | 2 | 64 | 450 |
| ... L02A3 | 2 | 52 | 430 | ... L02A4 | 2 | 76 | 470 |
| ... L02A4 | 2 | 61 | 450 | ... L02A5 | 2 | 83 | 490 |
| ... L02B1 | 2 | 31 | 420 | ... L02B2 | 2 | 61 | 460 |
| ... L02B2 | 2 | 49 | 450 | ... L02B3 | 2 | 76 | 490 |
| ... L02B3 | 2 | 61 | 470 | ... L02B4 | 2 | 90 | 520 |
| ... L02B4 | 2 | 72 | 500 | ... L02B5 | 2 | 99 | 550 |
| ... L02D1 | 2 | 38 | 500 | ... L02D2 | 2 | 75 | 560 |
| ... L02D2 | 2 | 60 | 530 | ... L02D3 | 2 | 94 | 590 |
| ... L02D3 | 2 | 75 | 570 | ... L02D4 | 2 | 113 | 630 |
| ... L02D4 | 2 | 89 | 600 | ... L02D5 | 2 | 127 | 670 |
| ... L03A1 | 3 | 35 | 550 | ... L03A2 | 3 | 70 | 600 |
| ... L03A2 | 3 | 56 | 580 | ... L03A3 | 3 | 87 | 640 |
| ... L03A3 | 3 | 69 | 610 | ... L03A4 | 3 | 104 | 670 |
| ... L03A4 | 3 | 82 | 650 | ... L03A5 | 3 | 116 | 710 |
| ... L03B1 | 3 | 42 | 600 | ... L03B2 | 3 | 82 | 660 |
| ... L03B2 | 3 | 65 | 640 | ... L03B3 | 3 | 104 | 710 |
| ... L03B3 | 3 | 82 | 680 | ... L03B4 | 3 | 125 | 750 |
| ... L03B4 | 3 | 98 | 710 | ... L03B5 | 3 | 142 | 790 |
| ... L03D1 | 3 | 52 | 700 | ... L03D2 | 3 | 103 | 780 |
| ... L03D2 | 3 | 81 | 750 | ... L03D3 | 3 | 131 | 840 |
| ... L03D3 | 3 | 103 | 800 | ... L03D4 | 3 | 159 | 900 |
| ... L03D4 | 3 | 124 | 850 | ... L03D5 | 3 | 182 | 960 |
| ... L04A1 | 4 | 44 | 680 | ... L04A2 | 4 | 87 | 750 |
| ... L04A2 | 4 | 68 | 720 | ... L04A3 | 4 | 110 | 790 |
| ... L04A3 | 4 | 86 | 760 | ... L04A4 | 4 | 133 | 840 |
| ... L04A4 | 4 | 103 | 800 | ... L04A5 | 4 | 150 | 890 |
| ... L04B1 | 4 | 52 | 740 | ... L04B2 | 4 | 104 | 830 |
| ... L04B2 | 4 | 81 | 790 | ... L04B3 | 4 | 132 | 880 |
| ... L04B3 | 4 | 103 | 840 | ... L04B4 | 4 | 161 | 940 |
| ... L04B4 | 4 | 124 | 890 | ... L04B5 | 4 | 184 | 1000 |
| ... L04D1 | 4 | 66 | 910 | ... L04D2 | 4 | 131 | 1020 |
| ... L04D2 | 4 | 102 | 980 | ... L04D3 | 4 | 168 | 1100 |
| ... L04D3 | 4 | 131 | 1040 | ... L04D4 | 4 | 206 | 1180 |
| ... L04D4 | 4 | 159 | 1110 | ... L04D5 | 4 | 238 | 1250 |
| ... L05A1 | 5 | 52 | 840 | ... L05A2 | 5 | 104 | 930 |
| ... L05A2 | 5 | 81 | 900 | ... L05A3 | 5 | 132 | 990 |
| ... L05A3 | 5 | 103 | 950 | ... L05A4 | 5 | 161 | 1050 |
| ... L05A4 | 5 | 124 | 1000 | ... L05A5 | 5 | 184 | 1110 |
| ... L05B1 | 5 | 63 | 930 | ... L05B2 | 5 | 125 | 1040 |
| ... L05B2 | 5 | 97 | 1000 | ... L05B3 | 5 | 160 | 1110 |
| ... L05B3 | 5 | 124 | 1060 | ... L05B4 | 5 | 196 | 1180 |
| ... L05B4 | 5 | 150 | 1120 | ... L05B5 | 5 | 227 | 1260 |
| ... L06A1 | 6 | 60 | 990 | ... L06A2 | 6 | 121 | 1090 |
| ... L06A2 | 6 | 93 | 1050 | ... L06A3 | 6 | 155 | 1160 |
| ... L06A3 | 6 | 120 | 1110 | ... L06A4 | 6 | 189 | 1230 |
| ... L06A4 6 145 1170 ... L06A5 6 218 1300 |  |  |  |  |  |  |  |

# 2. POIDS & VOLUMES D’EAU –

WEIGHTS & WATER VOLUMES

GEWICHTE & VOLUMEN VON

WASSER - PESOS & VOLUMENES

DE AGUA - МACCA И ОБЪЕМ

# ВОДЫ

| FC & FCH |  |  |  |  |  |  |  |  | FI & FIH |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modeles Models Modelle Modelos | Moteurs Motors Motoren Motores (Nb) (No) | Volume Volumen |  | Modeles Models Modelle Modelos | Moteurs Motors Motoren Motores (Nb) (No) | Volume Volumen |  |  | Modeles Models Modelle Modelos | Moteurs Motors Motoren Motores (Nb) (No) | Volume Volumen |  | Modeles Models Modelle Modelos | Moteurs Motors Motoren Motores (Nb) (No) | Volume Volumen |  |
|  | (Anz) (Núm.) | (dm3) | PU EC |  | (Anz) (Núm.) | (dm3) | PU EC |  |  | (Anz) (Núm.) | (dm3) | PU EC |  | (Anz) (Núm.) | (dm3) | PU EC |
| ... P02A1 ... P02A2 ... P02A3 ... P02A4 | 2 2 2 2 | 53 63 84 91 | 400 420 440 470 | ... P10A1 ... P10A2 ... P10A3 ... P10A4 | 10 10 10 10 | 120 164 219 259 | 1390 1490 1590 1690 |  | ... P02A2 ... P02A3 ... P02A4 ... P02A5 | 2 2 2 2 | 92 105 119 134 | 470 510 540 560 | ... P10A2 ... P10A3 ... P10A4 ... P10A5 | 10 10 10 10 | 228 286 345 405 | 1590 1730 1850 1970 |
| ... P02B1 ... P02B2 ... P02B3 ... P02B4 | 2 2 2 2 | 57 69 93 101 | 430 450 480 500 | ... P10B1 ... P10B2 ... P10B3 ... P10B4 | 10 10 10 10 | 141 196 261 311 | 1540 1660 1780 1910 |  | ... P02B2 ... P02B3 ... P02B4 ... P02B5 | 2 2 2 2 | 101 115 133 151 | 500 550 580 610 | ... P10B2 ... P10B3 ... P10B4 ... P10B5 | 10 10 10 10 | 268 339 412 486 | 1770 1940 2090 2240 |
| ... P02D1 ... P02D2 ... P02D3 ... P02D4 | 2 2 2 2 | 64 80 107 119 | 470 500 540 570 | ... P10D1 ... P10D2 ... P10D3 ... P10D4 | 10 10 10 10 | 176 248 331 399 | 1810 1980 2140 2300 |  | ... P02D2 ... P02D3 ... P02D4 ... P02D5 | 2 2 2 2 | 114 134 153 172 | 560 620 660 700 | ... P10D2 ... P10D3 ... P10D4 ... P10D5 | 10 10 10 10 | 341 436 530 625 | 2120 2330 2530 2730 |
| ... P04A1 ... P04A2 ... P04A3 ... P04A4 | 4 4 4 4 | 70 88 118 133 | 630 670 710 750 | ... P12A1 ... P12A2 ... P12A3 ... P12A4 | 12 12 12 12 | 137 189 253 301 | 1640 1760 1870 2000 |  | ... P04A2 ... P04A3 ... P04A4 ... P04A5 | 4 4 4 4 | 126 150 175 202 | 730 800 850 890 | ... P12A2 ... P12A3 ... P12A4 ... P12A5 | 12 12 12 12 | 262 331 401 473 | 1870 2030 2180 2320 |
| ... P04B1 ... P04B2 ... P04B3 ... P04B4 | 4 4 4 4 | 78 101 135 154 | 680 730 780 830 | ... P12B1 ... P12B2 ... P12B3 ... P12B4 | 12 12 12 12 | 162 227 303 364 | 1830 1980 2130 2280 |  | ... P04B2 ... P04B3 ... P04B4 ... P04B5 | 4 4 4 4 | 143 172 203 236 | 800 880 940 1000 | ... P12B2 ... P12B3 ... P12B4 ... P12B5 | 12 12 12 12 | 310 394 482 570 | 2110 2300 2490 2660 |
| ... P04D1 ... P04D2 ... P04D3 ... P04D4 | 4 4 4 4 | 92 122 163 189 | 800 870 930 1000 | ... P12D1 ... P12D2 ... P12D3 ... P12D4 | 12 12 12 12 | 204 290 387 469 | 2150 2340 2540 2740 |  | ... P04D2 ... P04D3 ... P04D4 ... P04D5 | 4 4 4 4 | 170 209 246 284 | 940 1040 1120 1200 | ... P12D2 ... P12D3 ... P12D4 ... P12D5 | 12 12 12 12 | 397 512 624 738 | 2510 2760 3000 3240 |
| ... P06A1 ... P06A2 ... P06A3 ... P06A4 | 6 6 6 6 | 87 114 152 175 | 900 960 1010 1080 | ... P14A1 ... P14A2 ... P14A3 ... P14A4 | 14 14 14 14 | 154 214 286 343 | 1910 2040 2180 2320 |  | ... P06A2 ... P06A3 ... P06A4 ... P06A5 | 6 6 6 6 | 160 195 232 270 | 1030 1120 1200 1260 | ... P14A2 ... P14A3 ... P14A4 ... P14A5 | 14 14 14 14 | 296 376 458 541 | 2170 2350 2530 2690 |
| ... P06B1 ... P06B2 ... P06B3 ... P06B4 | 6 6 6 6 | 99 133 177 206 | 980 1050 1120 1200 | ... P14B1 ... P14B2 ... P14B3 ... P14B4 | 14 14 14 14 | 183 259 345 416 | 2130 2300 2470 2650 |  | ... P06B2 ... P06B3 ... P06B4 ... P06B5 | 6 6 6 6 | 185 228 274 321 | 1130 1240 1330 1420 | ... P14B2 ... P14B3 ... P14B4 ... P14B5 | 14 14 14 14 | 352 450 552 654 | 2450 2670 2880 3090 |
| ... P06D1 ... P06D2 ... P06D3 ... P06D4 | 6 6 6 6 | 120 164 219 259 | 1130 1230 1330 1430 | ... P16A1 ... P16A2 ... P16A3 ... P16A4 | 16 16 16 16 | 171 240 320 385 | 2140 2300 2460 2620 |  | ... P06D2 ... P06D3 ... P06D4 ... P06D5 | 6 6 6 6 | 226 284 339 395 | 1330 1470 1590 1700 | ... P16A2 ... P16A3 ... P16A4 ... P16A5 | 16 16 16 16 | 329 421 514 609 | 2440 2640 2840 3030 |
| ... P08A1 ... P08A2 ... P08A3 ... P08A4 | 8 8 8 8 | 103 139 185 217 | 1130 1210 1280 1370 | ... P16B1 ... P16B2 ... P16B3 ... P16B4 | 16 16 16 16 | 204 290 387 469 | 2390 2590 2780 2980 |  | ... P08A2 ... P08A3 ... P08A4 ... P08A5 | 8 8 8 8 | 194 241 288 338 | 1290 1400 1510 1600 | ... P16B2 ... P16B3 ... P16B4 ... P16B5 | 16 16 16 16 | 394 506 621 738 | 2750 3000 3240 3480 |
| ... P08B1 ... P08B2 ... P08B3 ... P08B4 | 8 8 8 8 | 120 164 219 259 | 1230 1330 1430 1530 |  |  |  |  |  | ... P08B2 ... P08B3 ... P08B4 ... P08B5 | 8 8 8 8 | 226 283 342 402 | 1430 1560 1690 1800 | ... P18A2 ... P18A3 ... P18A4 ... P18A5 | 18 18 18 18 | 363 467 571 676 | 2740 2970 3190 3400 |
| ... P08D1 ... P08D2 ... P08D3 ... P08D4 | 8 8 8 8 | 148 206 275 329 | 1470 1610 1740 1870 |  |  |  |  |  | ... P08D2 ... P08D3 ... P08D4 ... P08D5 | 8 8 8 8 | 282 358 432 507 | 1720 1900 2060 2220 | ... P20A2 ... P20A3 ... P20A4 | 20 20 20 | 397 512 627 | 3010 3260 3510 |

3. 	POINTS DE MANUTENTION - LIFTING LOCATIONS  AUFHÄNGUNGSPUNKTE -

LOCALIZACIONES DEELEVACION - ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ ПРИ

# ПОГРУЗКЕ/РАЗГРУЗКЕ

POIDS NET 	Voir §2

NET WEIGHT See §2 NETTOGEWICHT Siehe §2

PESONETO  Ver §2 МАССА НЕТТО Ver §2

- AIR VERTICAL - VERTICAL AIR FLOW - VERTICAL LUFT - AIRE VERTICAL - (TRADUCTION RUSSE)

4.1  Caractéristiques dimensionnelles - Dimensional characteristics - Abmessungsdaten

## - Características dimensionales - Размерные характеристики

## 4.2 Montage des pieds - Leg mounting - Fussmontage - Montaje de las patas - Монтаж ножек

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

4

6

5

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

4

6

5

- CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES - ELECTRICAL CONNECTIONS - ELEKTRISCHE

VERBINDUNGEN - CONEXIONES ELECTRICAS - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

| • | Réglage des protections contre les surcharges. Pour des températures d’air “ti” autres que +20 °C, multiplier les intensités par le rapport 293/(273 + “ti”). |
| --- | --- |
| • | Setting of overload protection levels. For air temperatures “ti” other than +20 °C, multiply the currents in relation to 293/(273 + “ti”). |
| • | Einstellung des Überlastschutzes. Für andere Lufttemperaturzustände “ti” als +20 °C wird die Stromstärke mit einem Verhältnis 293/(273 + “ti”) multipliziert. |
| • | Regulación de las protecciones contra las sobrecargas. Para temperaturas de aire “ti” que no sean +20 °C, multiplicar las intensidades por la relación 293/(273 + “ti”). |
| • | Настройка защиты от перегрузок. Для температур воздуха "ti", отличных от +20 °C, умножить интенсивность по формуле 293/(273 + "ti"). |

- MISE EN SERVICE - START UP - INBETRIEBNAHME - PUESTA EN SERVICIO - ВВОД

# В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Variateur de fréquence uniquement possible avec un filtre sinus LC tout pole, sinon la garantie moteurs est invalidée.

- Frequency inverter only possible with a sinus LC filter all pole, otherwise the motor warranty is invalidated.

- Frequenzumformers nur mit allpoligen LC Sinusfilter möglich, ansonsten erlöscht die Gewährleistung auf die Motoren.

- El inversor de frecuencia solo es posible con un filtro sinusoidal LC todos los polos , de lo contrario, la garantía del motor queda invalidada.

- Использование вариатора частоты возможно только с синусным фильтром LC на всех полюсах, в противном случае гарантия на двигатели не распространяется.

Amp

. Max.

Amp

. Max.

- RACCORDEMENTS ELECTRIQUES - ELECTRICAL CONNECTIONS - ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE  CONEXIONESELÉTRICAS - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

ATTENTION : 	Couper l’alimentation avant toute intervention (Opération effectuée par un personnel  	 	habilité et qualifié)

WARNING : 	Isolate the power supply before working on the appliance (Operation performed by qualified persons)

ACHTUNG : 	Vor jedem Eingriff Strom abschalten (Der Betrieb von qualifizierten Personen durchgeführt) PRECAUCIÓN :  Corten la alimentación eléctrica antes de trabajar  (Operación realizada por personas calificadas)

ВНИМАНИЕ : Перед выполнением любых работ обязательно отключайте питание (Работы должны  выполняться квалифицированным специалистом)

7.1 Raccordements moteurs - Motor connections - MotoranschlÜsse - Conexiones

## motores - Подключение двигателей

| FCR & FIR |  | FCRH & FIRH |
| --- | --- | --- |

FCR EC & FIR EC

FCR EC & FIR EC

7.1.1 	Option APC or CSB : Emplacement des boîtes à bornes - Position terminal boxes - Standort klemmkästen - Emplazamiento cajas de bornes - Размещение клеммных колодок

# P	L

## 7.2  Moteur AC - AC motors - AC motoren - Motores AC - Двигатель переменного тока

### 7.2.1 	Standards - Normen - Estándares - Стандарты

400 V /3

7.2.2 Option C2V : Câblage 2 vitesses - 2 Speed wiring - Verkabelung für 2 - Drehzahl

### Bereiche - Cableado 2 velocidades - Кабельное соединение для 2 скоростей

400

V

/

3

400

V

/

3

7.2.3 	Option MTH : Câblage protection thermique - Thermal protection-wiring -

### Wärmeschutzverkabelung - Cableado de protección térmica - Кабельное соединение тепловой защиты

400 V /3

7.2.4 	Option EC : Notice technique d’installation – Installation instructions –

### Installationsnotiz – Manual tecnico de instalacion - Texничесkое pykoboдcтвo пo уcтaнoвkeb : IN0034700

### 7.2.4 	Option RT/RP : Armoire de régulation - Control cabinets - Schaltschränke - Armarios de

### 7.2.5 Option CMP: Protections moteurs - Motor protections - Motorschutz - Protección del motor - Защита двигателей

| L. | Modeles; Poids; Modeles; Poids. Models; Weight; Models; Weight. Modelle; Gewicht; Modelle; Gewicht. Modelos; Peso; Modelos; Peso. (kg); (kg). ..L01..; + 13; ..P02..; + 14. ..L02..; + 14; ..P04..; + 15. ..L03..; + 14; ..P06..; + 20. ..L04..; + 15; ..P08..; + 21. ..L05..; + 16; ..P10..; + 23. ..L06..; + 20; ..P12..; + 24. ..P14..; + 26. ..P16..; + 31. ..P18..; + 43. ..P20..; + 45. | P. |
| --- | --- | --- |

- AUTRES OPTIONS - OTHERS OPTIONS - ANDERE PTIONEN - OTRAS OPCIONES - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

8.1 VID : Installation d'appareils circuités spécifiquement pour une vidange gravitaire - installation von geräten mit spezifischen kreisen zur voll entleerung - Durch

## schwerkraft ablauf - Installation for units with special circuits allowing a full drainability through gravity - установка устройство, 	специально предназначенных для гравитационного слива

| • | Eau sans glycol et zone de gel : circuit special avec vidange gravitaire + position inclinee |
| --- | --- |
| • | Plain water and frost risk : special circuiting with gravity drain + sloped installation |
| • | Glykolfreiem wasser und frostgefahr : spezialkreislauf mit schwerkraftablauf + geneigte position |
| • | Agua no glicolado y zona de hielo : circuito especial con drenaje por gravedad + posicion inclinada |
| • | Вода без гликоля и зоны замораживания: специальный контур для гравитационного слива + наклоненное положение |

| • | VIDANGE En cas de Température d’air < +5°C : retirer tous les bouchons, vidanges et prises d’air, et s’assurer de l’écoulement total. |
| --- | --- |
| • | DRAINING (Air temperature >+5°C) : take off all plugs, drains and vents, and make sure of full draining. |
| • | ENTLEERUNG (Luftemperatur >+5°C) : alle entleerungs und entlüftungsanschlüsse öffnen und vollständige leerung sicherstellen. |
| • | VACIADO (Temperatura del aire >+5°C) : retirar todos los tapones, vaciados y tomas des aire,y cerciorarse deldesagüe total. |
| • | СЛИВ (Температура воздуха >+5°C): снимите все пробки, дренажи и воздухозаборники и убедитесь, что из устройства вытекла вся жидкость. |

8.2 PAV : Plots Anti-Vibratiles - Vibrations Dampers - Schwingungsdämpfer -

## Amortiguadores de vibración - Противовибрационные прокладки

### APK T 100	APK T 150	APK T 200

Valable uniquement avec soufflage vertical - Applies only with vertical blowing - Nur gültig bei vertikalem Auslass - Válido solo con descarga vertical - Действительно только применительно к варианту с вертикальным направлением воздуха

8.3 RE2 / RE3 / RE4 : Pieds rehaussés – Extended legs - Höhenverstellbare Füße - Patas

### realzadas - Поднятые ножки

| Modeles Models Modelle Modelos | Poids - Weight - Gewicht - Peso (kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | REH2 | REH3 | REH4 |
| ... L01A | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... L01B | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... L01D | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... L02A | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... L02B | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... L02D | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... L03A | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... L03B | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... L03D | + 120 | + 152 | + 203 |
| ... L04A | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... L04B | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... L04D | + 150 | + 190 | + 253 |
| ... L05A | + 120 | + 152 | + 203 |
| ... L05B | + 120 | + 152 | + 203 |
| ... L06A ... P02A | + 120 + 60 | + 152 + 76 | + 203 + 102 |
| ... P02B | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... P02D | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... P04A | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... P04B | + 60 | + 76 | + 102 |
| ... P04D | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... P06A | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... P06B | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... P06D | + 120 | + 152 | + 203 |
| ... P08A | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... P08B | + 90 | + 114 | + 152 |
| ... P08D | + 150 | + 190 | + 253 |
| ... P10A | + 120 | + 152 | + 203 |
| ... P10B | + 120 | + 152 | + 203 |
| ... P10D | + 180 | + 228 | + 304 |
| ... P12A | + 120 | + 152 | + 203 |
| ... P12B | + 150 | + 190 | + 253 |
| ... P12D | + 210 | + 266 | + 354 |
| ... P14A | + 150 | + 190 | + 253 |
| ... P14B | + 180 | + 228 | + 304 |
| ... P16A | + 150 | + 190 | + 253 |
| ... P16B | + 180 | + 228 | + 304 |
| ... P18A ... P20A | + 180 + 180 | + 228 + 228 | + 304 + 304 |

### 8.4 GDR : Grille de protection batterie – Coil guards -

| Modeles Models Modelle Modelos; Poids - Weight - Gewicht - Peso (kg). GDR. ... L01A; + 7. ... L01B; + 8. ... L01D; + 11. ... L02A; + 13. ... L02B; + 16. ... L02D; + 21. ... L03A; + 19. ... L03B; + 24. ... L03D; + 32. ... L04A; + 25. ... L04B; + 32. ... L04D; + 42. ... L05A; + 32. ... L05B; + 39. ... L06A ... P02A; + 38 + 13. ... P02B; + 16. ... P02D; + 21. ... P04A; + 25. ... P04B; + 32. ... P04D; + 42. ... P06A; + 38. ... P06B; + 47. ... P06D; + 63. ... P08A; + 50. ... P08B; + 63. ... P08D; + 84. ... P10A; + 63. ... P10B; + 78. ... P10D; + 104. ... P12A; + 75. ... P12B; + 94. ... P12D; + 125. ... P14A; + 88. ... P14B; + 110. ... P16A; + 100. ... P16B; + 125. ... P18A ... P20A; + 113 + 125. |  |
| --- | --- |

## 9. 	ENTRETIEN - MAINTENANCE - WARTUNG - MANTENIMIENTO - ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Doit être effectué par un personnel habilité et qualifié

-Nettoyer périodiquement (≈3 mois) à l’aide d’un produit non agressif et rincer à l’eau claire :

-la batterie : pression maximale 3 bars et jet orienté face à la tranche des ailettes. Dans le cas de l'utilisation d'un système adiabatique l'entretien périodique est indispensable pour conserver les performances et l'intégrité de l'appareil -les hélices, les grilles et la carrosserie.

Vérifier à la mise en route et tous les 6 mois le serrage des vis d’assemblage, l’état et le serrage des composants électriques.

DEFAUT DE FONCTIONNEMENT

Le moteur ne tourne pas : avant toute intervention, vérifier l’alimentation électrique. S’assurer que l’hélice tourne librement. L’appareil vibre : vérifier les hélices et remplacer le motoventilateur défectueux, s’assurer de l’absence de glace sur les hélices.

- To be made by authorized and trained personnel

-Clean periodically (≈3 months) with a non aggressive solution and rinse with clean water:

-coil: maximum 3 bars water pressure and jet facing the fin edges. When using an adiabatic system, periodic maintenance is essential to maintain the unit's performance and integrity. -fan blades, fan guards andcasing.

At start up and every 6 months, check for eventual losen screws, the condition and tightening of the electrical connections.

FAILURES

Motor does not turn: before any intervention, check the electric supply. Make sure that the fan blade is turning freely. The unit vibrates: check the fan blades and replace the fan assembly defective, make sure that fan blades are free of ice.

- Durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden

-Folgende Teile regelmäßig (≈3 Monate) mit einem milden Reinigungsmittel reinigen und mit klarem Wasser spülen:

-Batterie: maximaler Druck des Wasserstrahls, der senkrecht zur Kante der Lamellen gerichtet  sein muß: 3 Bar. Bei der Verwendung eines adiabatischen Systems ist die regelmäßige Wartung unerlässlich, um die Leistung und Integrität des Geräts zu erhalten

-Ventilatorflügel, Schutzgitter und Gehäuse.

Überprüfen Sie beim Start und alle 6 Monate, ob alle Schrauben gut festgezogen sind. Zustand und Befestigung der elektrischen  Komponentenüberprüfen.

STÖRUNGEN

Der Motor läuft nicht: vor jeglichem Eingriff Stromversorgung überprüfen. Prüfen, ob sich die Ventilatorflügel leichtgängig drehen.

Das Gerät vibriert: Ventilatorflügel überprüfen und defekten ventilatormotor auswechseln. Sicherstellen, daß die Flügeln nicht vereist sind.

o Para ser realizado por personal autorizado y formado

-Limpie periódicamente (≈3 meses) con un producto no agresivo y aclare con agua limpia:

-la batería: presión máxima 3 bares y chorro orientado paralelamente a las aletas. Cuando se utiliza un sistema adiabático, el mantenimiento regular es esencial para conservar el rendimiento y la integridad del aparato. -las hélices, las rejillas y la carrocería.

Verifique la puesta en marcha y cada 6 meses, el priete de los tornillos de ensambladura, el estado y la sujeción de los componentes  eléctricos.

FALLO DEFUNCIONAMIENTO

El motor no gira: antes de cualquier intervención, verifique la alimentación eléctrica. Cerciórese de que el ventilador gira libremente.

El aparato vibra: comprobar las hélices y sustituir el motoventilador defectuoso, cerciorarse de que no hava hielo en las  hélices.

o Обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом

-Периодически очищать (≈раз в 3 месяца) неагрессивным средством и промывать пресной водой:

-Теплообменник: максимальное давление 3 бара, струя должна быть направлена на край ребер. При использовании адиабатической системы для поддержания работоспособности и целостности прибора необходимо регулярное техническое обслуживание. -Крыльчатки, решетки и рама.

Проверить при вводе в эксплуатацию и затем раз в 6 месяцев затяжку крепежных винтов, состояние и затяжку электрических компонентов. СБОИ В РАБОТЕ

Двигатель не вращается: перед выполнением любых работ убедитесь в отключении электропитания.

Удостоверьтесь, что крыльчатка вращается свободно.

Вибрация устройства: проверьте крыльчатки и замените неисправные мотор-вентиляторы, убедитесь в отсутствии наледи на крыльчатках.

## 10. 	PIECES DETACHEES - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PIEZASSUELTAS - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Demandez notre catalogue "pièces détachées" - Ask for our liste of spare parts - Forden Sie unseren -

Ersatzteilkatalog an - Pida nuestro catálogo “piezas de repuesto” - Отправьте нам запрос на каталог запасных частей

Tél. : +33 4 72 47 14 44​

Fax : +33 4 72 47 13 99​	42 rue Roger Salengro - BP 205 parts.service@lennoxemea.com	69741 GENAS CEDEX - FRANCE

LFB

France

42

rue

Roger

Salengro

-

BP

205

69741

GENAS

CEDEX

-

FRANCE

Tél. : +33 4 72 47 13 00

-

Fax : +33 4

72

47 13

96

www.frigabohn.com

FR NEOSTAR

| Friga-Bohn se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis. Friga-Bohn reserves itself the right to make changes at any time without preliminary notice. Friga-Bohn Angaben und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Friga-Bohn se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin preaviso Friga-Bohn zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia | Dry coolers N° IN0050500-C 01.2025 |
| --- | --- |